CARGA DE FUEGO - MADERERA

Incendio

El establecimiento no cuenta con un sistema de detección ni de extinción fijo contra incendios, sólo se dispone de extintores portátiles.

Ante esta situación la primera acción que se tomo fue la de realizar un análisis de

las condiciones del edificio y se efectúo el cálculo de la carga de fuego, según lo

establecido en el Dec. 351-1979, en su capítulo 18 y Anexo VII.

A continuación, se detallan algunas de las observaciones realizadas durante el

análisis:

Se puede decir que existen dos sectores de incendio claramente definidos. Por un lado, la parte de adelante donde se encuentra el sector de atención al público y la exposición de los productos y en la parte de atrás el sector donde se encuentran las maquinarias.

- Ambos sectores se encuentran separados por una puerta de mampostería de 30 cm de espesor.

- Al estar los dos sectores separados por una puerta, se realizó el cálculo de la carga de fuego de todo el edificio el cual cuenta con 400 m2.

- Todo el edificio cuenta con una altura general de 10 metros.

- En el edificio las vigas y columnas son de hormigón armado, y el techo está construido en chapa de zinc y perfilaría “c” del cual 120 mt2 poseen cielorraso de yeso, con paredes de mampostería en general de 30 cm de espesor, con acabado en revoque grueso en la construcción.

- En el sector de ventas y atención al público la estructura está formada por columnas y vigas de hormigón armado y el piso es de cerámicos.

Caracterización de las instalaciones

Para determinar los medios de lucha contra incendios establecidos por el Dec.

351-1979 se detallan las características de las instalaciones existentes.

- Instalación Energía Eléctrica:

La energía eléctrica Para la iluminación del inmueble, cuenta con energía monofásica derivada de la energía industrial trifásica del resto de la instalación, a la que se le colocaron luminarias leds de 27 W que otorgan 2.800 lúmenes que aportan un ambiente agradable a la visión. La cual es suministrada por la red pública, provista por CEMDO COOPERATIVA LTDA., que ingresa por una instalación aprobada y certificada por ERSEP, con cableado de 6mm, con sus respectivas llaves de corte y puesta a tierra, luego de pasar por el medidor de consumo de energía, que luego de ingresar al tablero central, con sus llaves termomagnéticas e interruptores diferenciales en cada una de sus fases y el neutro, también cuenta nuevamente con puesta a tierra, se distribuye hacia el resto de las instalaciones necesarias.

- Ventilación:

Natural (posee ventilación, pero no funciona)

Máquinas y Equipos utilizados:

- Maquina sierra circular de banco

- Maquina router CNC

- Maquina sierra de corte vertical

- Computadoras

- Mobiliario:

Mobiliario de oficina, estanterías de oficina, mesas y sillas. En el sector de depósito cuenta con tarimas de madera para armar los pallets para despachar producto terminado.

- Materia prima y productos almacenados:

Es muy variable el volumen de materia prima que se utiliza, pero se pueden contabilizar al menos 50 planchas o placas de Fibrofácil mensuales

Caracterización del riesgo de incendio

Por el tipo y cantidad de materia prima que utilizan en el proceso de fabricación

de productos, podemos clasificar a la empresa como de RIESGO 3: “MUY

COMBUSTIBLE”.

Cálculo de la carga de fuego

Se define como carga de fuego, a la cantidad calorífica promedio resultante de la combustión de los materiales combustibles de un sector de incendio. También se utiliza este término para designar el peso en madera necesario para producir una cantidad calorífica equivalente a la generada por todos los materiales por unidad de superficie. Indirectamente la carga de fuego es un indicador de la magnitud del riesgo de incendio que posee un sitio. Este valor es de gran importancia al momento de determinar las protecciones en materia de detección y control de incendios.

El siguiente informe técnico fue diseñado en función de la metodología establecida en la Ley 19.587/72 en su Decreto Reglamentario 351/79 Anexo VII y Capítulo 18 “Protección contra incendios”.

El informe tiene como objetivo determinar la cantidad total de calor capaz de desarrollar la combustión completa de todos los materiales en el lugar. Y con el resultado obtenido, se puede establecer el comportamiento de los materiales constructivos, resistencia de las estructuras y la cantidad de extintores necesaria.

Marco legal

Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Ley 19.587/72) La cual tiene por objetivo: Esta ley establece las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo para prevenir accidentes y enfermedades laborales.

Principales Disposiciones:

-Obligación de los empleadores de asegurar condiciones adecuadas de trabajo.

-Implementación de medidas preventivas para proteger la vida y la salud de los trabajadores.

-Aplicación de normas específicas de seguridad, incluyendo la prevención de incendios.

Decreto reglamentario 351/79

(Reglamenta la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo).

Determina las condiciones de seguridad que debe cumplir cualquier actividad industrial en todo el territorio de la República Argentina.

Capítulo 18 - Protección contra Incendios

Art. 160 - La protección contra incendios comprende el conjunto de condiciones de construcción, instalación y equipamiento que se deben observar tanto para los ambientes como para los edificios, aun para trabajos fuera de éstos y en la medida en que las tareas lo requieran. Los objetivos a cumplimentar son:

1) Dificultar la iniciación de incendios.

2) Evitar la propagación del fuego y los efectos de gases tóxicos.

3) Asegurar la evacuación de las personas.

4) Facilitar el acceso y las tareas de extinción del personal de bomberos.

5) Proveer las instalaciones de detención y extinción.

Art. 175 - Las condiciones de extinción, que constituyen el conjunto de exigencias destinadas a suministrar los medios que faciliten la extinción de un incendio en sus distintas etapas, se cumplimentarán según lo establecido en el Anexo VII.

Art. 176 - La cantidad de matafuegos necesarios en los lugares de trabajo se determinará según las características y áreas de los mismos, importancia del riesgo, carga de fuego, clases de fuegos involucrados y distancia a recorrer para alcanzarlos.

Medidas Específicas: Incluyen la instalación de equipos de detección y extinción de incendios, la señalización de salidas de emergencia, y la realización de simulacros de evacuación.

Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT)

- La SRT emite resoluciones y normativas complementarias que especifican los requisitos de seguridad contra incendios y la evaluación de la carga de fuego.

- Resolución SRT 295/03: Establece requisitos para los Servicios de Higiene y Seguridad en el Trabajo, incluyendo la necesidad de evaluar y gestionar los riesgos de incendio.

Evaluación de carga de fuego

- Superficie del local: 400 m2

- Peso equivalente: 60.375.845 % 4400 = 13.721,78 kilos madera

- Carga de fuego:  13.721,78 % 400 m2 = 34 kg/ m2

Resistencia al fuego

El (Anexo VII Decreto 351/79): Propiedad que se corresponde con el tiempo expresado en minutos durante un ensayo de incendio, después del cual el elemento de construcción ensayado pierde su capacidad resistente o funcional.

Anexo VII Decreto 351/79: La resistencia al fuego de los elementos estructurales y constructivos, se determinará en función del riesgo antes definido y de la carga de fuego de acuerdo a los siguientes cuadros:

Para determinar las condiciones a aplicar, deberá considerarse el riesgo que implican las distintas actividades predominantes en los edificios, sectores o ambientes de los mismos.

Según la tabla del decreto 351/79 de la ley 19.557 de higiene y seguridad la carga de fuego para el tipo de Riesgo 3, con una Carga de Fuego de 34 kg/m 2 y el local Ventilado Naturalmente (que es nuestro caso), se obtiene de la Tabla 2.2.1 del Anexo VII del Dec. 351-1979.

Ventilación natural

De acuerdo a la tabla nos ubicamos en el riesgo 3 F 90.

Resistencia al fuego de los materiales de construcción

Espesor (cm) de elementos constructivos en función de sus resistencias al fuego.

- De acuerdo a su resistencia al fuego nos ubicamos en F90 10 cm.

Protección mínima de partes estructurales para varios materiales, aislantes e incombustibles.

Estructural (columnas de acero), material aislante (hormigón) F90 (3 cm)

Condiciones de construcción

Por las características del edificio y el tipo de Riesgo en el que se encuadra, la legislación establece criterios específicos para las condiciones de extinción. Para este caso en particular se requiere la instalación de sistemas de alarma y detectores, Las condiciones de incendio se clasifican en tres tipos:

1. Situación (S)

2. Construcción (C)

3. Extinción (E)

Dentro de cada tipo deben distinguirse las condiciones generales a cumplir por

todos los establecimientos y las específicas que vienen dadas para cada caso en

función del tipo de riesgo de incendio que representa.

Para un establecimiento industrial con riesgo 3 “MUY COMBUSTIBLE”, las

condiciones a cumplir son las siguientes:

- Situación (S) 2: Cualquiera sea la ubicación del edificio, estando éste en zona urbana o densamente poblada, el predio deberá cercarse preferentemente (salvo las aberturas exteriores de comunicación), con un muro de 3,00 m. de altura mínima y 0,30 m. de espesor de albañilería de ladrillos macizos o 0,08 m. de hormigón.

- Construcción (C) 1: Las cajas de ascensores y montacargas estarán limitadas por muros de resistencia al fuego, del mismo rango que el exigido para los muros, y serán de doble contacto y estarán provistas de cierre automático.

- Construcción (C) 3: Los sectores de incendio deberán tener una superficie de piso no mayor de 1.000 m2. Si la superficie es superior a 1.000 m2, deben efectuarse subdivisiones con muros cortafuego de modo tal que los nuevos ambientes no excedan el área antedicha. En lugar de la interposición de muros cortafuego, podrá protegerse toda el área con rociadores automáticos para superficies de piso cubiertas que no superen los 2.000 m2.

- Extinción (E) 3: Cada sector de incendio con superficie de piso mayor que 600 m2 deberá cumplir la Condición E1; la superficie citada se reducirá a 300 m2 en subsuelos.

- Extinción (E) 11: Cuando el edificio conste de piso bajo y más de 2 pisos altos y además tenga una superficie de piso que sumada exceda los 900 m2 contará con avisadores automáticos y/o detectores de incendio.

- Extinción (E) 12: Cuando el edificio conste de piso bajo y más de dos pisos altos y además tenga una superficie de piso que acumulada exceda los 900 m2, contará con rociadores automáticos.

- Extinción (E) 13: En los locales que requieran esta Condición, con superficie mayor de 100 m2, la estiba distará 1 m. de ejes divisorios. Cuando la superficie exceda de 250 m2, habrá camino de ronda, a lo largo de todos los muros y entre estibas. Ninguna estiba ocupará más de 200 m2 de solado y su altura máxima permitirá una separación respecto del artefacto lumínico ubicado en la perpendicular de la estiba no inferior a 0,25 m.

Análisis del cumplimiento de las condiciones de incendio a cumplir:

| SITUACIÓN | S2 (cumple) |  | C1 (NO aplica) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCTRUCIÓN | C3 cumple la superficie no supera los 1000 m2 |  |  |  |
| EXTINCIÓN | E3 (NO aplica) | E11(NO aplica) | E12(NO aplica) | E13 (NO cumple) |

Cuadro protección contra incendio

El edificio de encuadra en el rubro industria R 3 , S2 , C1, E3

Determinación del Potencial Extintor

Con el valor de carga de fuego procederemos a determinar por tabla la necesidad de UNIDADES EXTINTORAS o llamado POTENCIAL EXTINTOR.

El potencial extintor mínimo de los matafuegos para fuegos clase A, responderá a lo establecido en la Tabla 1.

- De acuerdo al tipo de riesgo identificado R3 y el valor que nos da la carga de fuego el tipo de extintor seria (2 clase ABC)

- El local cuenta con 400m2 %200m2 =2 por o cual el establecimiento debe poseer 2 matafuegos.

De acuerdo a lo establecido por el decreto 351/79:

Art.176:

- Deberá instalarse como mínimo un matafuego cada 200 m² de superficie a ser protegida.

- La distancia máxima a recorrer hasta un matafuego clase A deberá ser de 20m.

- La distancia máxima a recorrer hasta un matafuego clase B deberá ser de 15m.

Recomendaciones en caso de evacuación

Protección Activa: Pasillos de circulación / Salidas de emergencia

• Mantener las zonas de paso y salidas libres de obstáculos.

• No obstruir los pasillos, escaleras, puertas o salidas de emergencia.

• Utilizar las escaleras tomándose del pasamanos.

• En caso de incendios, usar las salidas de emergencia, nunca ascensores o montacargas.

Ante una evacuación:

• NO se demore para recoger objetos personales.

• NO regrese a la zona evacuada bajo ningún concepto.

• NO utilice los ascensores.

• NO corra, no grite, no empuje.

Factor de Ocupación

Definición:

Decreto 351/79 Anexo VII inciso 1.4): Número de ocupantes por superficie de piso, que es el número teórico de personas que pueden ser acomodadas sobre la superficie de piso. En la proporción de una persona por cada equis (x) metros cuadrados. El valor de (x) se establece en 3.1.2.

De acuerdo al cuadro de factor de ocupación el deposito posee 400 m2.

- Al ser un edificio educativo le corresponde 3 m2.

Cantidad de personas como máximo que puede haber en el lugar

Aunque la tabla 3.1.2 del decreto 351/79 sólo dice “X en m2”, la unidad real es m2/personas. El cálculo de la persona teórica que entran en una determinada superficie de piso, usando el valor de la tabla, sale por la siguiente fórmula:

N teórico= Superficie de piso / factor ocupación = 400 m2 % 16 m2= 25 personas

Unidades de ancho de salida

Según el inciso 3.1.1. del anexo VII del decreto 351/79, el ancho total mínimo se expresará en unidades de anchos de salida que tendrán 0,55 m cada una, para las dos primeras y 0,45 m para las siguientes, para edificios nuevos. Para edificios existentes, donde resulte imposible las ampliaciones se permitirán anchos menores, de acuerdo al siguiente cuadro:

El número "n" de unidades de anchos de salida requeridas se calculará con la siguiente fórmula:

n = N/100     n= 25 % 100= 0,25 (2 unidades de 0,96 m)