## Resumen
INFORME DE CÁLCULO DE EXTINTORES DE INCENDIO
Datos de la Empresa:
Razón Social:
Domicilio:
Actividad:
Superficie de piso:
Datos de los sectores de Incendio Considerado
| Riesgo | Superficie | Carga de fuego kg/m2 | Resistencia al fuego hasta 15 kg/m2 | Potencial extintor
Sector 1
Sector 2
Sector 3
Sector 4
Sector 5
Sector 6
Sector 7
Sector 8
Sector 9
Recomendaciones:
Según normativa vigente corresponde 1 extintor cada 200 de piso, siendo la distancia máxima a recorrer 20 metros.
Se requieren como Mínimo 3 (tres) extintores ABC con poder extintor 1A de 5 Kg.
En vista de que en la actividad se utilizan varios equipos energizados se recomienda 1 (uno) extintor BC de 5 kg.
Normativas aplicables
Ley 19587- Decreto 351/79 Capitulo 18- cuadros 2.2.1 / tabla 1
Ley 19587- Decreto 351/79 Aenxo 7 Capitulo 18- Art. 7.1.1
Ley 19587 Capitulo 18- Art. 176
Estudio Realizado Por:
Apellido y Nombres
Fecha del estudio:

## calculos
Estudio de Carga de Fuego para Combustibles del Tipo A | [6 empty] | Estudio de Carga de Fuego para Combustibles del Tipo A
Combustible |  |  | Riesgo del combustible | Cantidad (kg) | Poder Calorífico (Kcal/kg) | Carga Calor (Kcal) | Combustible |  |  | Riesgo del combustible | Cantidad (kg) | Poder Calorífico (Kcal/kg) | Carga Calor (Kcal)
SECTOR 1 - Recepción | [6 empty] | SECTOR 3 - Radiología
2 mesas de recepción de madera melamina |  |  | 3 | 90 | 4000 | 360000 | 2 silla de madera |  |  | 3 | 8 | 4000 | 32000
2 bibliotecas de madera |  |  | 3 | 35 | 4000 | 140000 | 1 escritorio de madera |  |  | 3 | 20 | 4000 | 80000
25 resmas de papel |  |  | 3 | 58 | 4000 | 232000 | Camisolas de friselina |  |  | 3 | 0.5 | 7450 | 3725
30 biblioratos de carton |  |  | 3 | 14 | 4000 | 56000 | [6 empty] | 0
400 sobres para estudios en papel bond |  |  | 3 | 40 | 4000 | 160000 | [6 empty] | 0
4 sillas de madera para escritorio |  |  | 3 | 16 | 4000 | 64000 | [6 empty] | 0
5 sillas masera |  |  | 3 | 13 | 4000 | 52000 | [6 empty] | 0
2 cestos de residuos( polipropileno) |  |  | 3 | 4 | 4000 | 16000 | [6 empty] | 0
|  |  |  | Carga Calor Total (Kcal) |  | 1080000 |  |  |  |  | Carga Calor Total (Kcal) |  | 115725
| 1080000 | Kcal | TOTAL | 245.4545 | Kg madera |  |  | 115725 | Kcal | TOTAL | 26.3011 | Kg madera
| 4400 | Kcal madera | [5 empty] | 4400 | Kcal madera
|  |  |  | Carga Calor kg madera |  | 245.4545 |  |  |  |  | Carga Calor kg madera |  | 26.3011
Superfiecie = | 27 | m2 |  |  |  |  | Superfiecie = | 25 | m2
Carga de fuego: | 245.4545 | Kg madera | .= | 9.0909 | Kg/m2 |  | Carga de fuego: | 26.3011 | Kg madera | .= | 1.052 | Kg/m2
| 27 | m2 | [5 empty] | 25 | m2
|  |  |  | Carga de Fuego Kg/m2 |  | 9.0909 |  |  |  |  | Carga de Fuego Kg/m2 |  | 1.052
Estudio de Carga de Fuego para Combustibles del Tipo A | [6 empty] | Estudio de Carga de Fuego para Combustibles del Tipo A
Combustible |  |  | Riesgo del combustible | Cantidad (kg) | Poder Calorífico (Kcal/kg) | Carga Calor (Kcal) | Combustible |  |  | Riesgo del combustible | Cantidad (kg) | Poder Calorífico (Kcal/kg) | Carga Calor (Kcal)
SECTOR 2- Consultorio | [6 empty] | SECTOR 4 - Box de atención
1 silla de madera |  |  | 3 | 4 | 4000 | 16000 | 10 silla de madera |  |  | 3 | 55 | 4000 | 220000
1 escritorio de madera |  |  | 3 | 20 | 4000 | 80000 | 10 mesa de madera |  |  | 3 | 120 | 4000 | 480000
1 colchon de camilla - poliuretano |  |  | 3 | 2 | 6000 | 12000 | 10 colchon de camilla - poliuretano |  |  | 3 | 20 | 6000 | 120000
1 cubre colchon de fliserina- polipropileno |  |  | 3 | 0.3 | 7450 | 2235 | 10 cubre colchon de fliserina- polipropileno |  |  | 3 | 3 | 7450 | 22350
algodón |  |  | 3 | 0.4 | 4000 | 1600 | algodón |  |  | 3 | 4 | 4000 | 16000
alcohol etílico |  |  | 3 | 0.5 | 5000 | 2500 | alcohol etílico |  |  | 3 | 5 | 6000 | 30000
2 envases para cortopunzantes- polipropileno |  |  | 3 | 0.3 | 7450 | 2235 | 20 envases para cortopunzantes- polipropileno |  |  | 3 | 6 | 7450 | 44700
vendas de algodón |  |  | 3 | 0.4 | 4000 | 1600 | vendas de algodón |  |  | 3 | 4 | 4000 | 16000
|  |  |  | Carga Calor Total (Kcal) |  | 118170 |  |  |  |  | Carga Calor Total (Kcal) |  | 949050
| 118170 | Kcal | TOTAL | 26.8568 | Kg madera |  |  | 949050 | Kcal | TOTAL | 215.6932 | Kg madera
| 4400 | Kcal madera | [5 empty] | 4400 | Kcal madera
|  |  |  | Carga Calor kg madera |  | 26.8568 |  |  |  |  | Carga Calor kg madera |  | 215.6932
Superfiecie = | 12.2 | m2 |  |  |  |  | Superfiecie = | 32 | m2
Carga de fuego: | 26.8568 | Kg madera | .= | 2.2014 | Kg/m2 |  | Carga de fuego: | 215.6932 | Kg madera | .= | 6.7404 | Kg/m2
| 12.2 | m2 | [5 empty] | 32 | m2
|  |  |  | Carga de Fuego Kg/m2 |  | 2.2014 |  |  |  |  | Carga de Fuego Kg/m2 |  | 6.7404
Estudio de Carga de Fuego para Combustibles del Tipo A | [6 empty] | Estudio de Carga de Fuego para Combustibles del Tipo A
Combustible |  |  | Riesgo del combustible | Cantidad (kg) | Poder Calorífico (Kcal/kg) | Carga Calor (Kcal) | Combustible |  |  | Riesgo del combustible | Cantidad (kg) | Poder Calorífico (Kcal/kg) | Carga Calor (Kcal)
SECTOR 5- Consultorio | [6 empty] | SECTOR -7 enfermería
1 silla de madera |  |  | 3 | 4 | 4000 | 16000 | 1 silla de madera |  |  | 3 | 4 | 4000 | 16000
1 escritorio de madera |  |  | 3 | 20 | 4000 | 80000 | 1 escritorio de madera |  |  | 3 | 20 | 4000 | 80000
1 colchon de camilla - poliuretano |  |  | 3 | 2 | 6000 | 12000 | 1 colchon de camilla - poliuretano |  |  | 3 | 2 | 6000 | 12000
1 cubre colchon de fliserina- polipropileno |  |  | 3 | 0.3 | 7450 | 2235 | 1 cubre colchon de fliserina- polipropileno |  |  | 3 | 0.3 | 7450 | 2235
algodón |  |  | 3 | 0.4 | 4000 | 1600 | algodón |  |  | 3 | 0.4 | 4000 | 1600
alcohol etílico |  |  | 3 | 0.5 | 5000 | 2500 | alcohol etílico |  |  | 3 | 0.5 | 5000 | 2500
2 envases para cortopunzantes- polipropileno |  |  | 3 | 0.3 | 7450 | 2235 | 2 envases para cortopunzantes- polipropileno |  |  | 3 | 0.3 | 7450 | 2235
vendas de algodón |  |  | 3 | 0.4 | 4000 | 1600 | vendas de algodón |  |  | 3 | 0.4 | 4000 | 1600
|  |  |  | Carga Calor Total (Kcal) |  | 118170 |  |  |  |  | Carga Calor Total (Kcal) |  | 118170
| 118170 | Kcal | TOTAL | 26.8568 | Kg madera |  |  | 118170 | Kcal | TOTAL | 26.8568 | Kg madera
| 4400 | Kcal madera | [5 empty] | 4400 | Kcal madera
|  |  |  | Carga Calor kg madera |  | 26.8568 |  |  |  |  | Carga Calor kg madera |  | 26.8568
Superfiecie = | 7.5 | m2 |  |  |  |  | Superfiecie = | 6.65 | m2
Carga de fuego: | 26.8568 | Kg madera | .= | 3.5809 | Kg/m2 |  | Carga de fuego: | 26.8568 | Kg madera | .= | 4.0386 | Kg/m2
| 7.5 | m2 | [5 empty] | 6.65 | m2
|  |  |  | Carga de Fuego Kg/m2 |  | 3.5809 |  |  |  |  | Carga de Fuego Kg/m2 |  | 4.0386
Estudio de Carga de Fuego para Combustibles del Tipo A | [6 empty] | Estudio de Carga de Fuego para Combustibles del Tipo A
Combustible |  |  | Riesgo del combustible | Cantidad (kg) | Poder Calorífico (Kcal/kg) | Carga Calor (Kcal) | Combustible |  |  | Riesgo del combustible | Cantidad (kg) | Poder Calorífico (Kcal/kg) | Carga Calor (Kcal)
SECTOR 6- Consultorio | [6 empty] | SECTOR 8- deposito res. patogenicos
1 silla de madera |  |  | 3 | 4 | 4000 | 16000 | 1 contenedor - polietileno de alta densidad |  |  | 3 | 10 | 11145 | 111450
1 escritorio de madera |  |  | 3 | 20 | 4000 | 80000 | guantes de PVC |  |  | 3 | 1 | 5 | 5
1 colchon de camilla - poliuretano |  |  | 3 | 2 | 6000 | 12000 | [6 empty] | 0
1 cubre colchon de fliserina- polipropileno |  |  | 3 | 0.3 | 7450 | 2235 | [6 empty] | 0
algodón |  |  | 3 | 0.4 | 4000 | 1600 | [6 empty] | 0
alcohol etílico |  |  | 3 | 0.5 | 5000 | 2500 | [6 empty] | 0
2 envases para cortopunzantes- polipropileno |  |  | 3 | 0.3 | 7450 | 2235 | [6 empty] | 0
vendas de algodón |  |  | 3 | 0.4 | 4000 | 1600 | [6 empty] | 0
|  |  |  | Carga Calor Total (Kcal) |  | 118170 |  |  |  |  | Carga Calor Total (Kcal) |  | 111455
| 118170 | Kcal | TOTAL | 26.8568 | Kg madera |  |  | 111455 | Kcal | TOTAL | 25.3307 | Kg madera
| 4400 | Kcal madera | [5 empty] | 4400 | Kcal madera
|  |  |  | Carga Calor kg madera |  | 26.8568 |  |  |  |  | Carga Calor kg madera |  | 25.3307
Superfiecie = | 7.5 | m2 |  |  |  |  | Superfiecie = | 5.75 | m2
Carga de fuego: | 26.8568 | Kg madera | .= | 3.5809 | Kg/m2 |  | Carga de fuego: | 25.3307 | Kg madera | .= | 4.4053 | Kg/m2
| 7.5 | m2 | [5 empty] | 5.75 | m2
|  |  |  | Carga de Fuego Kg/m2 |  | 3.5809 |  |  |  |  | Carga de Fuego Kg/m2 |  | 4.4053
Estudio de Carga de Fuego para Combustibles del Tipo A
Combustible |  |  | Riesgo del combustible | Cantidad (kg) | Poder Calorífico (Kcal/kg) | Carga Calor (Kcal)
SECTOR 9- deposito insumos
algodón |  |  | 3 | 20 | 4000 | 80000
muletas de madera |  |  | 3 | 15 | 4000 | 60000
alcohol |  |  | 3 | 5 | 5000 | 25000
resmas de papel |  |  | 3 | 23 | 4000 | 92000
Cubre colchon de fliserina- polipropileno |  |  | 3 | 2 | 7450 | 14900
0
0
0
|  |  |  | Carga Calor Total (Kcal) |  | 271900
| 271900 | Kcal | TOTAL | 61.7955 | Kg madera
| 4400 | Kcal madera
|  |  |  | Carga Calor kg madera |  | 61.7955
Superfiecie = | 5.06 | m2
Carga de fuego: | 61.7955 | Kg madera | .= | 12.2125 | Kg/m2
| 5.06 | m2
|  |  |  | Carga de Fuego Kg/m2 |  | 12.2125
Responsable técnico